SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-7

CPV-45231300

ZEWNĘTRZNE SIECI WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI:

- kanalizacji  deszczowej

- -kanalizacji sanitarnej

- sieci wodociągowej

- sieć gazowa /przyłącze/

- sieć cieplna

dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego NR1 z usługami

i garażami

- WSTĘP

1.1     Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sieci zewnętrznych i przyłączy.

  - Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentów kontraktowych przy zleceniu i realizacji robót związanych.

  - Zakres robot objętych specyfikacją techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót:

- kanalizacji deszczowej z przyłączami,

- kanalizacji sanitarnej  z przyłączami

- sieci wodociągowej,

- przyłącza gazu,

- MATERIAŁY

2.1     Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów , ich pozyskania, składowania podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.

  - Kanalizacja deszczowa z przyłączami:

- kanał deszczowy – z rur PCV klasy N, średnicy ø 315mm, ø 250 mm,

- ø 200 mm, ø 160 mm,

- przyłącza – z rur PCV klasy N, średnicy ø 200 mm, ø 160 mm,

- studzienki rewizyjne – z kręgów żelbetowych ø 250 mm,

- tuleje – PCV z uszczelką gumową

- stopnie złazowe – z prętów ø 24 mm,

- włazy kanałowe żeliwne – ciężkie klasy D,

- wpusty żeliwne uliczne.

  - Kanalizacja sanitarna:

- kanał sanitarny – z rur i kształtek PCV klasy N, średnicy ø 200 mm,

ø 160 mm,

- przyłącza z rur i kształtek PCV klasy N, średnicy ø 160 mm,

- studzienki rewizyjne – z kręgów żelbetowych z włazami typu ciężkiego,

- przejścia rur – z PCV przez ściany, studzienek z tulei PCV z uszczelką gumową.

  - Sieć wodociągowa z przyłączem:

- wodociąg z rur PE „100” ø 90 mm i ø 100 mm SDR 17 PN10,

- przejścia rur przez ścianę budynku wykonać w rurach ochronnych.

  - Przyłącze gazu

Przyłącze sieci z rur i kształtek PE”80” o średnicy ø 80 mm SDR 11.

- TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu ostały przedstawione w części ogólnej ST. Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- WKONYWANIE ROBÓT

4.1      Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.

4.2.     Sieci zewnętrzne i przyłącza

Roboty ziemne dla kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami sieci wodociągowej należy wykonać wg zasad określonych poniżej:

- wykopy należy wykonywać mechanicznie o ścianach pionowych z obustronnym umocnieniem, ca 30% robót ziemnych będzie wykonane ręcznie. W czasie wykonywania robót szczególną uwagę należy zwrócić na istniejące lub wcześniej wykonane uzbrojenie, które należy zlokalizować i zabezpieczyć przed uszkodzeniem, wykopy wówczas należy wykonać ręcznie. Wykopy należy zabezpieczyć przed napływem wód powierzchniowych.

- kanał sanitarny wraz z przyłączami  należy układać w gotowym wykopie na podsypce z piasku. Grubość warstwy 10 cm z wyprofilowaniem stanowiącym łożysko nośne – kąt podparcia co najmniej 90o. Obsypka kanału piaskiem grubości warstwy 15 cm powyżej wierzchu rury. Obsypkę kanału należy tak wykonywać aby kanał nie uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony. Pozostałe wypełnienie wykopu można wykonać gruntem rodzimym bez kamieni zagęszczając go warstwami.        W celu zabezpieczenia przed infiltracją wody powierzchnie zewnętrzne studzienek żelbetowych zaizolować izolacją chroniącą studzienki przed infiltracją do nich wód gruntowych. Przejścia rur z PCV przez ściany studzienek w tulei PVC z uszczelką gumową. Stopnie złazowe wykonać  z prętów stalowych Ø24 mm szerokości 30 cm zamocowanych co 30 cm w jednym pionowym rzędzie.

- wodociąg – układać w gotowym wykopie na podsypce z piasku. Grubość warstwy 15 cm z wyprofilowaniem – kąt podparcia 90o. Obsypka wodociągu piaskiem, grubość warstwy 15 cm powyżej wierzchu rury. Pozostałe wypełnienie wykopu można wykonać gruntem rodzimym bez kamieni zagęszczając go warstwami. Po wykonaniu montażu wodociąg

zdezynfekować przy pomocy podchlorynu sodu w dawce 200 g/l wody.

Próbę szczelności wykonać na ciśnienie 1Mpa. Czas trwania dezynfekcji

24 godziny.

Zmiany projektowe wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu akceptacji zamawiającego.

Propozycja zmian powinna zawierać:

- rysunki

- obliczenia

- specyfikacje

- kalkulację cenową

- technologię wykonania

Elementy te są niezbędne do oceny przez jednostkę projektową i inwestora.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.1     Program zapewnienia jakości robót

5.2     Zasady kontroli jakości robót

5.3     Pobieranie próbek

5.4     Raporty z badań

5.5     Badania i pomiary

5.6     Badania prowadzone przez zamawiającego

5.7     Certyfikaty i deklaracje

  - Dokumenty budowy – zgodne ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót

6.0     OBMIAR ROBÓT

6.1     Zasady obmiaru robót

6.2     Urządzenia i sprzęt pomiarowy – zgodne ze specyfikacją ogólną

i  specyfikacją robót

7.0     ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.

7.1     Odbiór zewnętrznych sieci kanalizacyjnych

- odbiór częściowy obejmuje badanie:

  - zgodności wykonywanych robót z dokumentacją techniczną,

  - materiałów

  - szczelność

Długość odcinka podlegającego odbiorowi częściowemu nie powinna być mniejsza niż odległość pomiędzy studzienkami.

Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołu i wpisane do dziennika budowy oraz podpisane przez nadzór i komisję sprawdzającą;

- odbiór techniczny końcowy obejmuje:

  - sprawdzenie protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach częściowych

  - sprawdzenie naniesionych w dokumentacji zmian i uzupełnień

  - sprawdzenie prawidłowego zakończenia całości robót przewidzianych dokumentacją. Wyniki odbioru końcowego należy ująć w protokole.

7.2     Odbiór sieci wodociągowej

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu należy przeprowadzić odbiór techniczny końcowy.

Podczas odbiorów częściowych należy przeprowadzić następujące badania:

- zgodności z dokumentacją techniczną

- materiałów

- ułożenia przewodów w szczególności:

  - głębokości ułożenia przewodu

  - odległości od budowli sąsiadującej

  - zabezpieczenia budowli sąsiadującej

- przewody, zwłaszcza:

  - ułożenia przewodu na podłożu

  - odchylenia osi przewodu

  - odchylenia spadku

  - zmiany kierunków przewodu

  - zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody

  - zabezpieczenia przewodu przed przemieszczeniem

  - zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi

  - zasypki przewodu

- obiektów na przewodzie

  - wykonania obiektów budowlanych

  - wykonania przewodu w obiektach

  - zabezpieczenia studzienek

  - wykonania bloków oporowych

- badanie szczelności przewodu

- przewód wodociągowy powinien być poddany próbie szczelności.

Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać jego płukania używając do tego czystej wody. Przewód można uznać za dostatecznie przepłukany jeśli wypływająca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna. Przewody wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji i przeprowadzić kolejne płukanie.

Odbiór techniczny końcowy polega na :

- sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,

- sprawdzenia aktualności dokumentacji, czy wprowadzono wszelkie zmiany i uzupełnienia,

- sprawdzenia prawidłowego i zgodnego z dokumentacją wbudowania armatury,

- sprawdzenia protokołów z przeprowadzenia płukania i dezynfekcji przewodów oraz wyników badań fizykochemicznych i bakteriologicznych płynącej wody w odbieranym przewodzie.

7.3    Odbiór zewnętrznych sieci gazowych

Przed przekazaniem robót należy przeprowadzić kontrolę techniczną i  próby  szczelności.

Kontrola techniczna obejmuje:

- sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy sieci gazowej,

- sprawdzenie zgodności ułożonej sieci gazowej z projektem,

- sprawdzenie jakości wykonanych robót i ich zgodności z warunkami technicznymi ,

- sprawdzenie szczelności sieci,

- sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłożonych przez wykonawcę,

- sprawdzenie usunięcia wszystkich wykrytych wad ,

W czasie kontroli należy próbę szczelności oraz ocenę jakości wykonywanych robót wykonać w obecności przedstawiciela dostawcy gazu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST7

ZEWNĘTRZNE SIECI WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI

CPV – 45231300

OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny NR 1 z garażami i usługami

zlokalizowany w Wyszkowie przy ul. 1-go Maja działka nr 3555.

INWESTOR: Wyszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

w  Wyszkowie.

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Stanisław Grudzień

MARZEC 2006 R