SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST9

INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE

CPV - 45315600

## SPIS TREŚCI

1.0     WSTĘP

1.1     Przedmiot specyfikacji technicznej

1.2     Zakres stosowania specyfikacji technicznej

1.3     Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

1.4     Podstawy odpowiedzialności wykonawcy

2.0     MATERIAŁY

2.1     Wymagania ogólne

2.2     Oświetlenie terenu

3.0     TRANSPORT

4.0     WYKONYWANIE ROBÓT

4.1     Ogólne zasady wykonywania robót

  - Oświetlenie terenu

5.0     BHP PRZY WYKONYWANIU ROBÓT

6.0     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.0     OBMIAR ROBÓT

8.0     ODBIÓR ROBÓT

8.1     Odbiór linii kablowych

9.0     PODSTAWY PŁATNOŚCI

10.0   UWAGI KOŃCOWE

10.1   Kolejność robót

10.2   Dokumentacja powykonawcza

1.0     WSTĘP

1.1     Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót sieci energetycznych zewnętrznych i przyłączeniowych do budynku w Wyszkowie.

1.2    Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentów kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót związanych.

1.3    Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują:

- wymagania dotyczące realizacji robót

- budowę oświetlenia.

1.4     Podstawy odpowiedzialności wykonawcy

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich wykonanie oraz zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną poleceniami zamawiającemu w szczególności:

- z warunkami przyłączenia do sieci NN wydane przez RZE Kielce .

Pozostałe ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w części ogólnej specyfikacji.

2.0     MATERIAŁY

2.1      Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania  podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.

  - Oświetlenie terenu

-    kabel YAKY 5x16 mm2

3.0       TRANSPORT

Ogólne zasady dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji technicznej. Dobór środków transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z zamawiającym.

4.0    WYKONANIE ROBÓT

4.1     Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.

4.2     Oświetlenie terenu

Kable należy układać w wykopach o głębokości min. 0,5 m od poziomu terenu na 10-cio centymetrowej podsypce piaskowej, a następnie przykryć 10-cio centymetrową warstwą piasku, na której ułożyć należy niebieską folię. Kable należy układać faliście z zapasem /1-3% długość wykopu/. Na całej długości w odległościach co 10 m  na kablach winy być umieszczone oznaczniki z symbolem i adresem linii, oznaczeniem typu kabla, użytkownika i roku ułożenia. Na przejściach kabli przez drogi należy je układać w rurach osłonowych DUK-100, a na skrzyżowaniach z innymi mediami podziemnymi w rurach ochronnych A-50. Przy wykonywaniu zapasów i zakrętach kabla należy zwrócić szczególną uwagę na nieprzekraczalnie dopuszczalnego promienia ugięcia kabla. Rów należy zakopać, zagęszczając grunt co 20 cm. Trasa kabla powinna być oznakowana słupkami betonowymi wkopanymi w ziemię w sposób nie utrudniający komunikacji.

Szczególne wymagania dotyczące budowy linii kablowych określają normy

PN-76/E-05125 oraz norma N SEP-E-004.

5.0     BHP PRZY WYKONYWANIU ROBÓT

Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na budowie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Kierownik robót elektrycznych oprócz uprawnień budowlanych i aktualnego członkostwa w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa powinien posiadać aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie sieci, urządzeń i instalacji elektrycznych wytwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną. Pracownicy wykonujący bezpośrednio prace przy instalacjach i urządzeniach mogących się znaleźć pod napięciem winni posiadać aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy w zakresie eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych.

Wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie BHP i zobowiązani do przestrzegania tych przepisów.

6.0     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- program zapewniania jakości robót

- zasady kontroli jakości robót

- badania i pomiary

- raporty z badań

- badania prowadzone przez zamawiającego

- certyfikaty i deklaracje

- dokumenty budowy

zgodnie ze specyfikacją ogólną.

7.0    OBMIAR ROBÓT

- zasady obmiaru robót

- urządzenia i sprzęt pomiarowy

zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót.

8.0    OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej

8.1     Odbiór linii kablowych

Odbiór linii oświetlenia terenu w dwóch etapach.

Zakres pierwszego etapu obejmuje:

- sprawdzenie zgodności trasy  z wyznaczoną przez  służby geodezyjne

- sprawdzenie podsypki piaskowej sprawdzenie ułożenia kabla

- sprawdzenie nałożenia na kabel opasek informacyjnych

- sprawdzenie nasypania warstwy piasku na kabel

- sprawdzenie ułożenia folii niebieskiej na trasie kabla

- sprawdzenie ułożenia rur ochronnych

Drugi etap obejmuje:

- sprawdzenie prawidłowego zasypania rowu kablowego na trasie

- sprawdzenie prawidłowego podłączenia żył kabla do urządzeń lub aparatów

- sprawdzenie wyników badań rezystancji izolacji kabla

- sprawdzenie impedancji pętli zwarciowej

- sprawdzenie certyfikatów zastosowanych materiałów

- sprawdzenie inwentaryzacji geodezyjnej

- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej

9.0     PODSTAWA PŁATNOSCI

Ocena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności wymagania i badania składające się na jej wykonanie określona dla roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

10.0  UWAGI KOŃCOWE

Wykonawca winien przekazać inwestorowi w trakcie odbioru kompletną dokumentację powykonawczą. Wszystkie rysunki, schematy i protokoły winny być opieczętowane przez wykonawcę, a certyfikaty zawierać klauzulę „za zgodność z oryginałem”.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST9

INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE

/oświetlenie terenu/

CPV - 45315600

OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny NR 1 z garażami i usługami

zlokalizowany w Wyszkowie przy ul. 1-go Maja działka nr 3555.

INWESTOR: Wyszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

w  Wyszkowie.

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Stanisław Grudzień

MARZEC 2006 R